LICITAÇÃO PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA  PARA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 112,5 KVA – 15 KV-220/380 V COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO.

LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

SANEAMENTO BÁSICO

Município de Vista Alegre do Alto - SP

05/07/2021

- JUSTIFICATIVA

1.1 Justificativa

Do Objeto: Serviço de construção de posto de trasnformação 112,5 KVA – 15 KV-22/380 v na Lagoa de Tratamento do Município de Vista Alegre do Alto - SP.

1.2 Finaliade da Execução

O Objetivo principal da instalação elétrica do Posto de Transformação da lagoa de tratamento de esgoto é viabilizar energia elétrica suficente para atender a demanda que as futuras instalações irão exigir; atualmente a energia elétrica fornecida pela CPFL vai até o fim do Conjunto Habitacional São Nicolau, dessa forma, com a instalação elétrica do Posto de Transformação, a Concecionaria CPFL irá interligar a rede até o local onde estará instalado o posto de transformação.

Muitas das melhorias que serão realizadas na ETE dependem da energia elétrica, sendo assim afirmo que esse serviço é de extrema necessiade para as novas readequações.

2. MEMORIAL DESCRITIVO

LOCAL DO SERVIÇO: Estação de Tratamento de Esgoto - ETE

LATITUDE -21º.10’ 06.15’ S”

LONGITUDE -48º 37’ 07.71’ O”

O Memorial Descritivo refere-se ao projeto elétrico de um posto de transformação e medição em poste singelo de 112,5KVA – 220/ 380V, para atender a carga instalada que atenderá a Estação Tratamentos de Esgoto, localizado à Av. Santos Dumont nº 1000, município de V.A Alto-S.P.

# -      Dados de Identificação:

| 1.1 – Interessado | : | Prefeitura Municipal de V.A. Alto |
| --- | --- | --- |
| 1.2 – Endereço Corresp. | : | Praça Dr. E.H OWER Sandolth,278 |
| 1.3 – Bairro | : | Centro |
| 1.4 – Município / CEP | : | 15.920.000 – Vista Alegre do Alto |
| 1.5 – Ramo / Código de atividade | : | Estação de Tratamento de Esgoto |
| 1.6 – Telefones / Email | : | (16) 3287 1144 |
| 1.7 – Carga a instalar | : | 113,44 KW |
| 1.8 – Demanda Calculada | : | 88,05 KW |
| 1.9 - Transformador | : | 112,5 KVA – 20.9/23.1KV – 220/380V |

2.2-	Relação de carga ligada e a ligar:

| UNIDADE | DESCRIÇÃO | KW | KW TOTAL | FP | KW x FP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Motor 20 CV | 17,01 | 68,04 | 0,77 | 88,36 |
| 10 | Motor 3 CV | 2,95 | 29,5 | 0,73 | 40,41 |
| 15 | Motor 1 CV | 1,05 | 15,75 | 0,69 | 22,83 |
| 6 | Lâmpada Vapor de Sódio 250W | 0,025 | 0,15 | 0,92 | 0,16 |
|  |  | TOTAL | 113,44 |  | 151,76 |

# 2.2.1- Fator de Potência Médio da instalação (Item 6.9.4 - GED 2855 - Versão 2.14 – 17/07/20), será:

FPm = Pot tot (kW)	=	113,44 =    0.75 kW / FP (KVA)		151,76

# 2.2.2- Cálculo do Fator de Demanda da Instalação (Item 6.9.3 - GED 2855 - Versão 2.14 – 17/07/20):

FD = 0.85	KW = 113,44 FD = kW x FD

FD = 113,44 x 0,85 FD =	85,08 KW

# 2.2.3- Cálculo do capacitor (Item 6.9.4 - GED 2855 – Versão 2.14 e Tab. 20 – GED 2856 - Versão 2.7 – 04/03/20):

F.P. original = 0,75	F.P. corrigido mínimo exigido = 0,92 Kvar = D(KW) x k		k = 0,456

Kvar = 85,08 x 0,456 Kvar = 38,80 KVAr

Portanto será necessária a instalação de bancos de capacitores para correção do Fator de Potência conforme descrito acima.

# 2.2.4- Cálculo do Transformador (item 6.9.5 – GED 2855 - Versão 2.14 – 17/07/20):

DT = KW

FP

DT = 85,08

0,92

DT = 92,48 KVA

Obs.: De acordo com a Tabela 2 - Vol.2 - GED 2856 - Versão 2.7 – 04/03/20, o transformador a ser instalado será de 112,5 KVA.

# 2.3-	Ponto de Interligação:

A cargo da Concessionária local (CPFL -PAULISTA).

# 2.4-     Posto de Transformação:

O posto de transformação será em poste singelo de concreto circular 11/400 Kgf, Estrutura (ETRMspfv), cruzeta polimérica 2000mm com    instalação de um jogo de chaves LB 300 A – 15KV-10 kA com elo fusíveis de 5H, jogo de para-raios polimérico 12KV-10kA e com caixa de medição e proteção em alvenaria conforme Dês. 1 – 3/4 e Dês. 7 – GED 2859 - Versão 2.8 – 17/07/20.

O transformador trifásico será de 112,5 KVA – 220/ 380 V, classe 15kV, NBI 95kV, frequência 60Hz, que terá as seguintes características:

| Tap’s primários | : Sistema 13.8 KV : Triângulo 10,2 /13.8 KV |
| --- | --- |
| Tap’s secundários | : Sistema trifásico 220/380 V, estrela com neutro acessível e aterrado. |

# 2.5-     Dimensionamento da Baixa Tensão:

Os condutores de descida do Trafo até a medição são determinados pela potência do transformador já que essa é a maior potência encontrada portanto serão instalados condutor de cobre 50mm2 – Isol. 0,6/1KV – EPR ou XLPE para cada fase na cor preta, identificados nas cores: Fase V= Vermelho, Fase A= Azul escuro e Fase B= Branca e condutor de cobre de 50mm2 - isol. 0,6/1KV – EPR ou XLPE para o neutro na cor azul claro (Tab. 6 - “A” – GED 2856 - Versão 2.7 – 04/03/20), sendo utilizado eletroduto zincado a fogo de 1 1/2’’ na descida do poste, fixado através de fita aço-inox tipo fuzimec ou arame zincado 12BWG, até a caixa de medição.

2.6 – Dimensionamento Eletroduto de Entrada

Seletrod =      π x Dcabo x n

4 x t

Dcabo

2

x n

t

Seletrod x 4 π

Dmim =	Dmim =

15,002 x 4

0,4

Dmim =	=                                            43,43mm² = 50mm2 – 1 ½ ”

Porém será utilizado eletroduto de aço – carbono zincado por imersão a quente de 50mm² - 1 1/2”.

# 2.7- Dimensionamento Proteção Geral em Baixa Tensão

A corrente de projeto será calculada pela maior potência, ou seja 112,5 KVA do Transformador, onde teremos.

I =	Pot.

V. √3

I =       112,5	= 171,13 A.

380 x 1,73

A proteção será através de Disjuntor Termomagnético Tripolar de 175 A. - 500V.

# 2.8-	Medição e Proteção:

A Medição é na baixa tensão do tipo indireta (Des. 24 – 1/3 e 35 – 1/3 e 3/3 - GED 2861 – Versão

1.7 – 17/07/20) em caixa de alvenaria com pingadeira, com fundo de compensado marítimo de 20mm de 1200 X 1500 X 20mm para os equipamentos de medição (CPFL) e outro de 600 x 1500 x 20mm para instalação do disjuntor geral de proteção (cliente) separadas por divisória em chapa metálica. As portas e sobre tampas serão metálicas em chapas de ferro nº 18 (1,27mm) protegidas por duas demãos de zarcão, alumínio ou aço inoxidável em duas folhas e com trincos adequados para fechamento.

# 2.9-	Aterramento:

O aterramento do posto de transformação será através de condutores de cobre nú # 50mm2, de acordo com o Item 6.6.1 GED 2855 - Versão 2.11 – 17/07/20, Dês. nº.20 – fls.1/4, 2/4 e 3/4 do GED 2861 - Versão 1.7 – 17/07/20. Para as conexões entre malhas, serão utilizados conectores split bold ou solda exotérmica recobertos com massa calafetadora. Todas as partes metálicas não energizadas do conjunto, devem ser interligadas e aterradas. A resistência à terra máxima permissível será de 10 ohms. O neutro do posto de transformação deverá ser interligado ao neutro da concessionária (CPFL).

Vista Alegre do Alto, 05 de julho de 2021.

_____________________

Eng. Rafael Coghi – Setor Engenharia

Crea: 5069498037